## Slide 1: ガス主任技術者試験 基礎 part６ 伝熱
ガス主任ハック

## Slide 2
伝熱
熱エネルギーが空間のある場所から別の場所に移動する現象
伝熱には3つの種類がある
基礎 part６ 伝熱
物質内に伝わる
熱伝導
固体と流体の間を伝わる
対流熱伝達
離れた物体間の
熱放射
鍋を熱すると
鍋全体が熱くなる
⇒熱伝導
鍋を熱すると
中の水も熱くなる⇒対流熱伝達
コンロに手を近づけると、直接火に触れていなくても熱を感じる
⇒熱放射
Notes: 伝熱とは、熱エネルギーが空間のある場所から別の場所に移動する現象です
伝熱には３つの種類があります
物質内を伝わる伝熱は熱伝導です
イメージとしては、鍋を熱すると鍋全体が熱くなる感じです
固体と流体の間を伝わる伝熱は対流熱伝達です
イメージとしては、鍋を熱すると中の水も熱くなるイメージです
離れた物体間の伝熱は熱放射です
イメージとしては、コンロに手を近づけると、直接費に触れていなくても熱を感じるイメージです

## Slide 3
伝熱量、熱流束
伝熱量：単位時間当たりの熱量
熱流束：単位面積当たりの伝熱量
基礎 part６ 伝熱
計算式
熱流束（q）＝Q／A Q：伝熱量 A：伝熱面積
Notes: 単位時間当たりの熱量のことを伝熱量といいます
また、単位面積当たりの伝熱量を熱流束といいます
計算式は、熱流束ｑ＝伝熱量Q/伝熱面積A

## Slide 4: 基礎 part６ 伝熱
熱伝導
 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年
文章問題 |  |  |  | ◎ |  |  |  | 〇 | 〇 | 
計算問題 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 
○：出題 ◎誤答として出題

## Slide 5
熱伝導
熱伝導による伝熱量は、以下の式で求めることができる
基礎 part６ 伝熱
計算式
熱流束（q）＝λ× q：熱流束
λ（ラムダ）：熱伝導率
L：厚さ T：温度（T1>T2）
熱伝達による伝熱量は、
平板両面の温度差に比例 熱伝導率に比例 平板の厚さに反比例
λ
（熱伝導率）
L
(厚さ)
T１
（高温側の平面温度）
T2
（低温側の平面温度）

## Slide 6
練習問題
基礎 part６ 伝熱
熱伝達による伝熱量は、
平板両面の温度差に比例 熱伝導率に比例 平板の厚さに反比例
焼却炉において、厚さ40㎝の平面炉壁の内面温度が1300℃、外面温度が500℃であった。熱流束を2.0kW／㎡とした場合、炉壁の平均熱伝導率（W／(m・K)）はいくらか

## Slide 7
練習問題
基礎 part６ 伝熱
熱伝達による伝熱量は、
平板両面の温度差に比例 熱伝導率に比例 平板の厚さに反比例
焼却炉において、厚さ40㎝の平面炉壁の内面温度が1300℃、外面温度が500℃であった。熱流束を2.0kW／㎡とした場合、炉壁の平均熱伝導率（W／(m・K)）はいくらか
計算式
熱流束（q）＝λ×
q：熱流束 λ（ラムダ）：熱伝導率
L：厚さ T：温度（T1>T2）

## Slide 8
基礎 part６ 伝熱
熱伝達による伝熱量は、
平板両面の温度差に比例 熱伝導率に比例 平板の厚さに反比例
【使用公式】
熱流束（q）＝λ× ⇒ 両辺をで割る ⇒ λ＝
q：熱流束 λ（ラムダ）：熱伝導率 L：厚さ T：温度（T1>T2）
【代入値】
ｑ＝2.0kW/㎡＝2000W/㎡
T１ーT２⇒1300℃ー500℃＝800℃＝800K
※温度差なので℃とKは同じになる（1300℃ー500℃＝800℃⇒1573Kー1073K＝800K）
L＝40㎝＝0.4ｍ
【公式へ代入】
λ＝＝1W/（ｍ・K）

## Slide 9
練習問題
基礎 part６ 伝熱
熱伝達による伝熱量は、
平板両面の温度差に比例 熱伝導率に比例 平板の厚さに反比例
平均熱伝導率0.02Ｗ/（ｍ・K）の平板の断熱材の片面をー175℃とし、別の面を25℃に保った時の熱流束が10W/㎡であった。この時、断熱材の厚さ（ｍ）はいくらか

## Slide 10
練習問題
基礎 part６ 伝熱
熱伝達による伝熱量は、
平板両面の温度差に比例 熱伝導率に比例 平板の厚さに反比例
平均熱伝導率0.02Ｗ/（ｍ・K）の平板の断熱材の片面をー175℃とし、別の面を25℃に保った時の熱流束が10W/㎡であった。この時、断熱材の厚さ（ｍ）はいくらか
計算式
熱流束（q）＝λ×
q：熱流束 λ（ラムダ）：熱伝導率
L：厚さ T：温度（T1>T2）

## Slide 11
基礎 part６ 伝熱
熱伝達による伝熱量は、
平板両面の温度差に比例 熱伝導率に比例 平板の厚さに反比例
【使用公式】
熱流束（q）＝λ×
q：熱流束 λ（ラムダ）：熱伝導率 L：厚さ T：温度（T1>T2）
【代入値】
ｑ＝10W/㎡ λ＝0.02W/（ｍ・K）
T１ーT２⇒25℃ー（－175℃）＝200℃＝200K
※温度差なので℃とKは同じになる（25℃ー（－175℃）＝200℃⇒298Kー98K＝200K
【公式へ代入】
10＝0.02＝
10＝ 両辺にＬをかける⇒ 10Ｌ＝４ 両辺を１０で割る
L＝0.4ｍ

## Slide 12
練習問題
基礎 part６ 伝熱
熱伝達による伝熱量は、
平板両面の温度差に比例 熱伝導率に比例 平板の厚さに反比例
熱伝導率0.2W/（ｍ・K）、厚さ20㎝の平面において、高温側表面の温度600℃、熱流束0.5kW/㎡としたとき、低温側面の温度（℃）はいくらか

## Slide 13
練習問題
基礎 part６ 伝熱
熱伝達による伝熱量は、
平板両面の温度差に比例 熱伝導率に比例 平板の厚さに反比例
熱伝導率0.2W/（ｍ・K）、厚さ20㎝の平面において、高温側表面の温度600℃、熱流束0.5kW/㎡としたとき、低温側面の温度（℃）はいくらか
計算式
熱流束（q）＝λ×
q：熱流束 λ（ラムダ）：熱伝導率
L：厚さ T：温度（T1>T2）

## Slide 14
基礎 part６ 伝熱
熱伝達による伝熱量は、
平板両面の温度差に比例 熱伝導率に比例 平板の厚さに反比例
【使用公式】
熱流束（q）＝λ×
q：熱流束 λ（ラムダ）：熱伝導率 L：厚さ T：温度（T1>T2）
【代入値】
ｑ＝0.5ｋW/㎡＝500W/㎡ λ＝0.2W/（ｍ・K）
L＝20㎝→0.2ｍ T1（高温側表面温度）＝600℃＝873K
※温度差ではないので、℃⇒Kへ変換
【公式へ代入】
500＝0. 2
500＝873－T2
T2＝373K

## Slide 15: 基礎 part６ 伝熱
対流熱伝達
 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年
文章問題 |  | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | 
計算問題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
○：出題 ◎誤答として出題

## Slide 16
対流熱伝達
対流による伝熱量は、以下の式で求めることができる
基礎 part６ 伝熱
計算式
熱流束（q）＝h×（T1－T2） q：熱流束 h：熱伝達率 T：温度（T1>T2）
対流による伝熱量は、
平板両面の温度差に比例
Notes: 対流熱伝達による伝熱量は、以下の式で求めることができます。
熱流束ｑ＝～
対流による伝熱量は、平板の両面の温度差に比例します

## Slide 17
対流熱伝達
物質固有のものではなく、流体の流れの状態等によって異なる
液体の方が気体より大きい
強制対流の方が自然対流（浮力による対流）より大きい
沸騰、凝縮などの相変化があると、著しく大きくなる
基礎 part６ 伝熱
Notes: 物質固有のものではなく、流体の流れの状態等によって異なります
液体の方が気体より大きいです
強制対流の方が自然対流（浮力による対流）より大きいです
沸騰、凝縮などの相変化があると、著しく大きくなります

## Slide 18
練習問題
基礎 part６ 伝熱
熱伝達による伝熱量は、
平板両面の温度差に比例 熱伝導率に比例 平板の厚さに反比例
一般に、液体に比べて気体の熱伝導率は小さい

## Slide 19: 基礎 part６ 伝熱
熱放射
 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年
文章問題 |  |  | ◎ |  | ◎ | ◎ |  | ◎ |  | 
計算問題 |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | 
○：出題 ◎誤答として出題

## Slide 20
熱放射
熱が物体表面で電磁波となって空間を伝わり、ほかの物体に熱を伝える現象
真空中でも熱放射による伝熱が生じる
全放射率は実在物体の全放射能と黒体の全放射能の比であり、物体の表面の性状に依存する
基礎 part６ 伝熱
Notes: 熱が物体表面で電磁波となって空間を伝わり、ほかの物体に熱を伝える現象です
真空中でも熱放射による伝熱が生じます
全放射率は実在物体の全放射能と黒体の全放射能の比であり、物体の表面の性状に依存します

## Slide 21
熱放射
黒体とは、光や電磁波などをすべて吸収する性質をもった理想的な物質
全放射能は絶対温度の4乗に比例する
（ステファンーボルツマンの法則）
実在物体の全放射は、黒体より小さい
基礎 part６ 伝熱
すべて吸収、反射しない
Notes: 黒体とは、光や電磁波などをすべて吸収する性質をもった理想的な物質です
全放射能は絶対温度の4乗に比例します
これを、ステファンーボルツマンの法則といいます
実在物体の全放射は、黒体より小さいです

## Slide 22
練習問題
基礎 part６ 伝熱
熱伝達による伝熱量は、
平板両面の温度差に比例 熱伝導率に比例 平板の厚さに反比例
真空中でも、熱放射による伝熱は生じる
全放射能は絶対温度の４乗に比例する
全放射能は物体の性状に依存する

## Slide 23: 基礎 part６ 伝熱
熱交換器
 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年
文章問題 |  |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  | 
計算問題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
○：出題 ◎誤答として出題

## Slide 24
熱交換器
保有する熱エネルギーの異なる2つの流体（温かい流体と冷たい流体）間で熱エネルギーを交換するために使用する機器
基礎 part６ 伝熱
※冷水と温風の場合
Notes: 熱交換器とは、保有する熱エネルギーの異なる2つの流体（温かい流体と冷たい流体）間で熱エネルギーを交換するために使用する機器のことをいいます

## Slide 25
熱交換器
熱交換機の種類
基礎 part６ 伝熱
単管式熱交換器 単管にそれぞれ流体を流して熱交換を行う（トロンボン形、コイル形など） ２流体のうち、熱伝導率の小さい側にフィンをつける
二重管式熱交換器 二重管にそれぞれ流体を流して熱交換を行う
多管円筒式熱交換器 多数の管束を円筒洞内に挿入した熱交換器（別名シェルアンドチューブ式熱交換器）
プレート形熱交換器 凹凸形の伝熱板を、ガスケットをはさんで重ねた熱交換器
Notes: 熱交換機の種類について説明します
単管式熱交換器とは、 単管にそれぞれ流体を流して熱交換を行う熱交換機です。（トロンボン形、コイル形など） ２流体のうち、熱伝導率の小さい側にフィンをつける
二重管式熱交換器とは、 二重管にそれぞれ流体を流して熱交換を行う、熱交換機です。
多管円筒式熱交換器とは、 多数の管束を円筒洞内に挿入した熱交換器です（別名シェルアンドチューブ式熱交換器）
プレート形熱交換器とは、 凹凸形の伝熱板を、ガスケットをはさんで重ねた熱交換器です

## Slide 26
熱交換器
熱交換機の流動方法
基礎 part６ 伝熱
並流型
2流体の流れが同じ方向のもの
向流型
２流体の流れが逆方向のもの
直交流型
2流体の流れが直角方向のもの
向流型は平流型より温度効率がいい
Notes: 熱交換器の流動方法には、並流型、向流型、直交流型とがあります。
並流型は２流体の流れが同じ方向のものを言います
向流型は２流体の流れが逆方向のものを言います
直交流型は２流体の流れが直角方向のものを言います
向流型は平流型より温度効率がいい

## Slide 27
練習問題
基礎 part6 伝熱
プレート型熱交換器は、凹凸型にプレスされた伝熱板をガスケットをはさんで重ね合わせ、板の間を交互に2つの流体が流れるようにした構造である
向流形は一般に温度効率が高く、直交流形は流体通路の配置の便宜上広く用いられる

## Slide 28
以上です
勉強お疲れさまでした！

## Slide 29
解説動画はこちら！
スマホで予習・復習しよう！